## Kupferrohre
Abmessung Aussendurchmesser X Wanddicke (mm) | Volumen (l/m) | zul. Betriebs- druck*) (bar) | Material | Dichte kg/m³
10 x 0,6 | 0.061 | 63 | Kupfer | 8960
10x 1 | 0.05 | 111 | Kupfer | 8960
12 x 0,7 | 0.088 | 62 | Kupfer | 8960
12 x 1 | 0.079 | 91 | Kupfer | 8960
14 x 0,8 | 0.121 | 60 | Kupfer | 8960
15 x 0,8 | 0.141 | 56 | Kupfer | 8960
15 x 1 | 0.133 | 71 | Kupfer | 8960
18 x 1 | 0.201 | 59 | Kupfer | 8960
22 x 1 | 0.314 | 48 | Kupfer | 8960
28 x 1 | 0.531 | 37 | Kupfer | 8960
28 x 1,5 | 0.491 | 57 | Kupfer | 8960
35x1,2 | 0.4835 | 36 | Kupfer | 8960
42 x 1,2 | 1.232 | 30 | Kupfer | 8960
54x1,5 | 2.043 | 29 | Kupfer | 8960
64 x 2 | 2.827 | 32 | Kupfer | 8960
76,1 x 2 | 4.083 | 27 | Kupfer | 8960
88,9 x 2 | 5.661 | 23 | Kupfer | 8960
108 x 2,5 | 8.332 | 24 | Kupfer | 8960
133 x3 | 12.668 | 23 | Kupfer | 8960
159 x 3 | 18.385 | 19 | Kupfer | 8960

## Stahlrohre
Außendurchmesser [mm] | Normwanddicke [mm] | Rohrgewicht [kg/m] | Wasserinhalt [I/m] | Rohr + Wasser [kg/m] | Material | Dichte kg/m³
10.2 | 1.6 | 0.34 | 0.04 | 0.38 | Stahl | 7850
13.5 | 1.8 | 0.52 | 0.08 | 0.6 | Stahl | 7850
16 | 1.8 | 0.63 | 0.12 | 0.75 | Stahl | 7850
17.2 | 1.8 | 0.68 | 0.15 | 0.83 | Stahl | 7850
19 | 2 | 0.84 | 0.18 | 1.02 | Stahl | 7850
20 | 2 | 0.89 | 0.2 | 1.09 | Stahl | 7850
21.3 | 2 | 0.95 | 0.24 | 1.19 | Stahl | 7850
25 | 2 | 1.13 | 0.35 | 1.48 | Stahl | 7850
25.4 | 2 | 1.15 | 0.36 | 1.51 | Stahl | 7850
26.9 | 2 | 1.23 | 0.41 | 1.64 | Stahl | 7850
30 | 2 | 1.38 | 0.53 | 1.91 | Stahl | 7850
31.8 | 2 | 1.47 | 0.61 | 2.08 | Stahl | 7850
33.7 | 2 | 1.56 | 0.69 | 2.26 | Stahl | 7850
38 | 2.3 | 2.02 | 0.88 | 2.9 | Stahl | 7850
42.4 | 2.3 | 2.27 | 1.12 | 3.4 | Stahl | 7850
44.5 | 2.3 | 2.39 | 1.25 | 3.64 | Stahl | 7850
48.3 | 2.3 | 2.61 | 1.5 | 4.11 | Stahl | 7850
51 | 2.3 | 2.76 | 1.69 | 4.45 | Stahl | 7850
54 | 2.3 | 2.93 | 1.92 | 4.85 | Stahl | 7850
57 | 2.3 | 3.1 | 2.16 | 5.26 | Stahl | 7850
60.3 | 2.3 | 3.29 | 2.44 | 5.73 | Stahl | 7850
63.5 | 2.6 | 3.9 | 2.67 | 6.57 | Stahl | 7850
70 | 2.6 | 4.32 | 3.3 | 7.62 | Stahl | 7850
73 | 2.6 | 4.51 | 3.61 | 8.12 | Stahl | 7850
76.1 | 2.6 | 4.71 | 3.95 | 8.66 | Stahl | 7850
82.5 | 2.6 | 5.12 | 4.69 | 9.82 | Stahl | 7850
88.9 | 2.9 | 6.15 | 5.42 | 11.57 | Stahl | 7850
101.6 | 2.9 | 7.06 | 7.21 | 14.27 | Stahl | 7850
108 | 3.6 | 9.27 | 7.98 | 17.25 | Stahl | 7850
114.3 | 3.6 | 9.83 | 9.01 | 18.84 | Stahl | 7850
127 | 4 | 12.13 | 11.12 | 23.26 | Stahl | 7850
133 | 4 | 12.73 | 12.27 | 25 | Stahl | 7850
139.7 | 4 | 13.39 | 13.62 | 27.01 | Stahl | 7850
152.4 | 4.5 | 16.41 | 16.15 | 32.56 | Stahl | 7850
159 | 4.5 | 17.15 | 17.67 | 34.82 | Stahl | 7850
168.3 | 4.5 | 18.18 | 19.93 | 38.11 | Stahl | 7850
177.8 | 5 | 21.31 | 22.11 | 43.42 | Stahl | 7850
250 | 6 | 36.1 | 44.45 | 80.55 | Stahl | 7850

## Kupferohre_2
Außendurchmesser [mm] | Normwanddicke [mm] | Rohrgewicht [kg/m] | Wasserinhalt [I/m] | Rohr + Wasser [kg/m] | Material | Dichte kg/m³
10 | 1 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | Kupfer | 8960
12 | 1 | 0.31 | 0.08 | 0.39 | Kupfer | 8960
15 | 1 | 0.39 | 0.13 | 0.53 | Kupfer | 8960
18 | 1 | 0.48 | 0.2 | 0.68 | Kupfer | 8960
22 | 1 | 0.59 | 0.31 | 0.91 | Kupfer | 8960
28 | 1.5 | 1.12 | 0.49 | 1.61 | Kupfer | 8960
35 | 1.5 | 1.41 | 0.8 | 222 | Kupfer | 8960
42 | 1.5 | 1.71 | 1.19 | 2.9 | Kupfer | 8960
54 | 2 | 2.93 | 1.96 | 4.89 | Kupfer | 8960
64 | 2 | 3.49 | 2.83 | 6.32 | Kupfer | 8960
76.1 | 2 | 4.17 | 4.08 | 8.25 | Kupfer | 8960
88.9 | 2 | 4.89 | 5.66 | 10.55 | Kupfer | 8960
108 | 2.5 | 7.42 | 8.33 | 15.76 | Kupfer | 8960
133 | 3 | 10.98 | 12.67 | 23.65 | Kupfer | 8960
159 | 3 | 13.17 | 18.39 | 31.56 | Kupfer | 8960
219 | 3 | 18.24 | 35.63 | 53.87 | Kupfer | 8960
267 | 3 | 22.29 | 53.5 | 75.8 | Kupfer | 8960

## Profilierte Flachheizkörper
Höhe H in mm | Nabenabstand N in mm | Typ | Bautiefe T in mm | Heizkörperexponent | Normwärmeleistung ((75/65/20 °C) in W/m | Wasserinhalt in l/m | Masse in kg/m | Material
|  | 10 | 65 | 1.25 | 436 | 2.7 | 11.6 | Stahl
|  | 11 | 65 | 1.25 | 605 | 2.7 | 14.1 | Stahl
350 | 300 | 21 | 100 | 1.27 | 915 | 5.4 | 20.1 | Stahl
|  | 22 | 100 | 1.28 | 1102 | 5.4 | 23.1 | Stahl
|  | 33 | 155 | 1.3 | 1566 | 8.1 | 34.2 | Stahl
|  | 10 | 65 | 1.25 | 586 | 3.5 | 15.2 | Stahl
|  | 11 | 65 | 1.27 | 808 | 3.5 | 19 | Stahl
500 | 450 | 21 | 100 | 1.3 | 1212 | 7 | 28.5 | Stahl
|  | 22 | 100 | 1.29 | 1461 | 7 | 32.7 | Stahl
|  | 33 | 155 | 1.31 | 2124 | 10.5 | 48.7 | Stahl
|  | 10 | 65 | 1.27 | 683 | 4 | 17.4 | Stahl
|  | 11 | 65 | 1.28 | 943 | 4 | 22.1 | Stahl
600 | 550 | 21 | 100 | 1.3 | 1406 | 8.1 | 33.8 | Stahl
|  | 22 | 100 | 1.3 | 1694 | 8.1 | 39 | Stahl
|  | 33 | 155 | 1.31 | 2461 | 12.1 | 58.1 | Stahl
|  | 10 | 65 | 1.29 | 978 | 5.6 | 24.3 | Stahl
|  | 11 | 65 | 1.3 | 1345 | 5.6 | 31.5 | Stahl
900 | 850 | 21 | 100 | 1.3 | 1961 | 11.3 | 49.9 | Stahl
|  | 22 | 100 | 1.32 | 2355 | 11.3 | 57.8 | Stahl
|  | 33 | 155 | 1.32 | 3315 | 16.9 | 86.2 | Stahl
Baulängen L 400 - 3000 mm

## Fensterbankradiatoren
Höhe H in mm | Gliederzahl | Normwärmeleistungen für Fensterbankradiatoren | Länge L in mm | Nebenabstand N in mm | Tiefe T in mm | Wärmeleistung (75/65/20 °C) in Watt/Glied | Wasserinhalt in l/Glied | Masse in kg/Glied
|  |  | 1500 | 1430 | 185 | 1088 | 13 | 27.3
[5 empty] | 225 | 1284 | 15.5 | 31.8
[5 empty] | 145 | 1220 | 13.6 | 28.4
180 | 4 |  | 2000 | 1930 | 185 | 1466 | 17 | 34.4
[5 empty] | 225 | 1731 | 20.3 | 40.3
[5 empty] | 145 | 1556 | 16.8 | 35.8
|  |  | 2500 | 2430 | 185 | 1871 | 20.9 | 43.2
[5 empty] | 225 | 2209 | 25.1 | 50.5
[5 empty] | 145 | 1086 | 13 | 27.2
|  |  | 1500 | 1430 | 185 | 1306 | 16.2 | 32.8
[5 empty] | 225 | 1528 | 19.4 | 38.5
[5 empty] | 145 | 1435 | 17 | 34.3
225 | 5 |  | 2000 | 1930 | 185 | 1724 | 21.2 | 41.7
[5 empty] | 225 | 2060 | 25.4 | 49.2
[5 empty] | 145 | 1868 | 21 | 43.1
|  |  | 2500 | 2430 | 185 | 2247 | 26.2 | 52.3
[5 empty] | 225 | 2627 | 31.4 | 61.5
[5 empty] | 145 | 1306 | 15.6 | 31.6
|  |  | 1500 | 1430 | 185 | 1516 | 19.5 | 38.4
[5 empty] | 225 | 1783 | 23.3 | 45.2
[5 empty] | 145 | 1711 | 20.4 | 40.2
270 | 6 |  | 2000 | 1930 | 185 | 2043 | 25.4 | 49.1
[5 empty] | 225 | 2403 | 30.5 | 58
[5 empty] | 145 | 2183 | 25.2 | 50.4
|  |  | 2500 | 2430 | 185 | 2608 | 31.4 | 61.4
[5 empty] | 225 | 3066 | 37.6 | 72.5
[5 empty] | 145 | 1465 | 18.2 | 36.1
|  |  | 1500 | 1430 | 185 | 1758 | 22.7 | 44
[5 empty] | 225 | 2049 | 27.2 | 51.9
[5 empty] | 145 | 1975 | 23.8 | 46.1
315 | 7 |  | 2000 | 1930 | 185 | 2371 | 29.7 | 56.4
[5 empty] | 225 | 2763 | 35.5 | 66.8
[5 empty] | 145 | 2520 | 29.4 | 57.7
|  |  | 2500 | 2430 | 185 | 3024 | 36.6 | 70.6
[5 empty] | 225 | 3524 | 43.9 | 83.4
Heizkörperexponent n = 1,3

## Tabelle5
„Eine Berechnungsgrundlage für die energetische Bewertung von Verteilsystemen liefert die DIN V 18599, Teil 5: Heizung, Teil 7: Kaltwasser und Teil 8: Trinkwarmwasser. Auch wenn diese Norm zunächst nur für Nichtwohngebäude anzuwenden ist, ermöglicht sie im Vergleich zur DIN 4701-10 die Berücksichtigung wichtiger Einflussgrößen für die Energiebilanz.“ (“Recknagel - Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik 2017/2018: Einschließlich Trinkwasser- und Kältetechnik sowie Energiekonzepte”, 2016, p. 1349)

## Tabelle2
Normwärmeleistungen für glattwandig profilierte Flachheizkörper
Hohe | Naben- |  | IYp | Bau- | Heiz- | Normwår- | Wasser | Masse
H in | abstand |  |  | tiefe T | körper- | meleistung | inhalt | in kg/m
mm | N in mm |  |  | In mm | exponent | (75/65/200C) | in
[6 empty] | in Wim | l/m
|  |  | 10 | 65 | 1.25 | 368 | 1.4 | 12.2
|  |  | 11 | 65 | 1.26 | 531 | 1.4 | 14.5
350 | 300 |  | 21 | 100 | 1.29 | 823 | 4.1 | 20.4
|  |  | 22 | 100 | 1.28 | 1018 | 4.1 | 22.8
|  |  | 33 | 155 | 1.29 | 1488 | 6.8 | 33.4
|  |  | 10 | 65 | 1.26 | 500 | 1.8 | 17.2
|  |  | 11 | 65 | 1.28 | 738 | 1.8 | 21
500 | 450 |  | 21 | 100 | 1.29 | 1124 | 5.3 | 29.4
|  |  | 22 | 100 | 1.29 | 1432 | 5.3 | 33.2
|  |  | 33 | 155 | 1.3 | 1981 | 8.8 | 48.8
|  |  | 10 | 65 | 1.26 | 588 | 2 | 20.3
|  |  | 11 | 65 | 1.29 | 869 | 2 | 25
600 | 550 |  | 21 | 100 | 1.29 | 1318 | 6.1 | 35.1
|  |  | 22 | 100 | 1.29 | 1683 | 6.1 | 39.8
|  |  | 33 | 155 | 1.3 | 2303 | 10.1 | 58.4
|  |  | 10 | 65 | 1.28 | 847 | 2.8 | 29.7
|  |  | 11 | 65 | 1.3 | 1199 | 2.8 | 37.9
900 | 850 |  | 21 | 100 | 1.33 | 1843 | 8.4 | 52.9
|  |  | 22 | 100 | 1.32 | 2269 | 8.4 | 60.1
|  |  | 33 | 155 | 1.33 | 3232 | 14.1 | 87.8
Baulången L |  | 400 | 3000 mm